# Válvula de controlo de 2 vias independente da pressão diferencial 
ação tudo/nada ou DAT

# Descrição (aplicação e funcionamento)

Válvula de controlo de 2 vias de reduzidas dimensões (comprimento inferior a 70mm) que permite a regulação do caudal de água (de 0 a 100%) em resposta a um sinal tudo/nada (24V ou 230V) ou DAT (impulsos) independentemente da pressão diferencial (até 600 kPa).

Não são necessárias as válvulas de equilíbrio de caudal em série uma vez que esta válvula assegura instantaneamente o caudal necessário independentemente do funcionamento das outras válvulas de controlo e da bomba.

Estas duas características combinadas permitem um controlo eficaz e preciso da temperatura em ambientes tratados pelas unidades terminais.

| Características técnicas principais Modelo: OPTIMA Compact Corpo da válvula Corpo da válvula DN10, DN15 e DN20 Pressão nominal PN25 Pressão diferencial 15 a 600 kPa Fluido água tratada com ou sem glicol (até 50%) Gama de temperatura do fluido 0 a 120ºC Gama de caudais 30 a 1300 l/h Ligações roscadas fêmea Materiais Corpo da válvula DZR - latão resistente à corrosão Dispositivo de ajuste CW602N - plástico especial Dispositivo de regulação PPS com 40% vidro Mola aço inox Diafragma HNBR O-ring EPDM Atuadores elétricos Tipo electrotérmico, normalmente fechada Alimentação 24 VCA ou 230VCA ±15%, 50/60Hz Sinal de comando tudo/nada ou DAT (impulsos) Ligações cabo com 1m (3 condutores) Característica logarítmica (igual percentagem) Força min 100N Curso da haste 5 mm Tempo de actuação 180s (tudo/nada) Temperatura ambiente 0 a 50ºC Conformidade CE89/336/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC Grau de protecção IP54 de acordo com EN 60529 |  |
| --- | --- |

Dimensionamento

Como regra geral deverá ser escolhida a válvula cujo caudal nominal seja, ligeiramente (10% a 20%), superior ao caudal máximo do projeto.

Marca de referência	 Frese

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

OPTIMA_Compact_DN_15-20_caudal_max1330_eletrotermico.docx