Sensor e transmissor de CO2 para conduta

Descrição

Sensor e transmissor de CO2 a instalar nos locais indicados nas peças desenhadas, destinados à transmissão remota, desta variável, a controladores compatíveis.

Devem ser de qualidade adequada à aplicação em ar-condicionado, em especial a robustez, contra a condensações esporádicas e sujidade mantendo uma elevada precisão (+/-  10% do valor medido) durante longo período de tempo (mínimo 2 anos).

| Características particulares Modelo: 22DC-11 Caixa Lexam cor laranja Grau de proteção IP65 (caixa) Características técnicas principais Elementos de medida tecnologia NDIR 3 de 2 canais Gama de medida 0 a 2000 ppm Sinal de saída 0 a 5 VCC ou 0 a 10 VCC Alimentação 24 VCA/CC Certificado CE Testado e aprovado segundo EN60730-1 |  |
| --- | --- |

Montagem

De uma forma geral deverão ser montados nos locais onde melhor representem as condições de serviço.

Deverão ser seguidas as instruções de montagem sugeridas pelo fabricante, devendo no entanto caber a responsabilidade à entidade fiscalizadora, em última instância.

Deverão ser usados cabos, de ligação aos controladores, com malha exterior, com comprimento máximo e diâmetros dos condutores definidos pelo fabricante. A sua instalação deverá ser feita isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde passem cabos de potência.

Cabos de ligação

É de vital importância o tipo de cabo a usar nas ligações destes sensores aos respetivos controladores e a sua instalação:

Tipo de cabo 	- LiHCH ou equivalente (sem halogéneos)

- Número de condutores: 4 (mínimo. Ø0,5 mm2; comprimento máximo 100 m)

Instalação 	- Isoladamente, em canalização própria, ou em esteiras de “correntes fracas” – nunca em esteiras ou tubagens onde
  passem cabos de potência.

Marca de referência	 Belimo

Distribuidor	 Contimetra / Sistimetra

/Sensores/Belimo_22DC-11.docx